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宜昌市第五人民医院机房配电柜以及电路线缆、桥架等改造项目
询价文件

项目编号：WY-CG-2026-013 

招 标 人：宜昌市第五人民医院            （盖章）

招标机构：宜昌市第五人民医院招标采购办公室  （盖章）

日期： 2026年11月
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第一章  询价文件概述
1.询价文件的概念、功能和适用范围

1.1.本采购询价文件（以下简称询价文件），是宜昌市第五人民医院编制的，主要面向供应商，系统阐述采购项目的内容、要求和询价采购的原则、方法、程序的规范性采购文本。是询价采购活动的依据和指南。

1.2.本询价文件仅适用于本次询价公告中所述项目的采购。

2．询价响应文件的组成 

2.1.询价文件由询价文件概述、询价公告、询价须知、采购内容及采购要求、合同原则条款、询价响应文件（以下简称询价响应文件）格式等内容以及采购人在询价采购过程中发出的书面澄清、答疑、修改等补充文件组成。

3.询价文件的澄清、答疑、修改

3.1.在规定的询价文件递交截止时间前，采购人可自行决定或依据供应商要求，对已发出的询价文件进行澄清、答疑、修改,并在询价文件递交截止时间前三个工作日,将澄清、答疑、修改告知各供应商。因供应商未及时获知澄清通知或答疑回复而导致的任何后果将由供应商自行承担，采购人及代理机构不说明问题的来源。上述补充文件均为询价响应文件的有效组成部分，对所有询价供应商均具有约束力。

3.2.当询价文件、补充通知、澄清（答疑）纪要、修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的通知、纪要和修改文件为准。

3.3.为了使供应商在编制询价响应文件时,充分响应询价文件的澄清、答疑、修改等补充文件的内容，采购人可根据情况适当推迟递交询价文件的截止时间，并在补充文件中予以明确。

第二章  询价公告
 根据医院机房内部供电线缆、线缆桥架、机房用ATS交直流配电柜、服务器用PDU等电路配套性施工改造，采用询价方式进行采购，现邀请国内合格的供应商前来参与询价。

一、项目名称：宜昌市第五人民医院机房配电柜以及电路线缆、桥架等改造项目
二、项目预算金额：4.9万元

三、采购内容：（第四章采购需求）
    施工期：90日历天。
四、供应商应具备以下资质：

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具有独立法人资格，提供有效营业执照，能独立承担民事责任。

3.具有良好商业信誉、健全财务制度，依法缴纳税收及社保。

4.信用要求：未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；未被政府采购严重违法失信名单记录，提供信用查询截图或信用承诺函。

5.近3年经营活动无重大违法处罚记录。

6.经营范围包含机电安装、电力设施、智能化工程相关内容。
7.本项目不接受联合体形式的投标。

五、询价文件的获取：

询价文件获取时间和方式：供应商于2026年11月 10 日至2026年 11月 13 日至宜昌市第五人民医院官网获取询价文件。

六、报价截止时间：2026年11月 13 日上午9:00时整，逾期不受理。

七、开标时间及地点：2026年11月 13 日上午10:00时整，地点：宜昌市第五人民医院四楼小会议。

八、答疑与澄清:报价供应商对该项目询价文件有疑问的，在答疑截止时间(2026年11月12日) 前以书面形式向招标单位提出至电子邮箱（372417502@qq.com），不涉及询价文件修改的澄清或需要进一步明确的事项，招标单位将以电子邮件形式逐一回复。对于在此时间前未对询价文件提出异议的，招标单位视其完全接受询价文件内容，并对在此时间之后提出的质疑将不予受理。

九、本项目的询价会将于报价文件递交截止的时间在宜昌市第五人民医院门诊四楼小会议室公开进行，询价供应商的法定代表人或委托代理人必须携身份证明文件（法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书）和第二代有效身份证原件准时参加询价会，否则视为自动弃权。

十、信息发布媒体：   宜昌市第五人民医院官网(www.yc5e.com)       
招标人名称：宜昌市第五人民医院

联系人：夏老师

联系方式：19186200801

办公地址：宜昌市猇亭区正大路38号

2026年11月10日
第三章  询价须知

一、总  则

本询价文件仅适用于本询价邀请中所述项目的机房改造相关货物、安装辅助材料、安装人工费。

1. 询价采购的含义及相关概念

1.1询价采购是政府采购的一种形式。它是指采购人，根据《政府采购法》的相关规定，组织询价小组就采购项目的内容及要求，按照询价文件规定的时间、地点、原则和标准，与各供应商进行询价，采购货物、工程与服务的方法。

1.2采购人:宜昌市第五人民医院

1.3.监督部门：系指宜昌市第五人民医院招标采购办公室

1.4.询价供应商：系指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织。如果该供应商在询价中成交,即成为“成交供应商”。

1.5.采购当事人：采购人、询价供应商同为采购当事人。

  2.合格的询价供应商应具备的条件（详见本询价文件第二章“询价公告”）。
  3.询价费用

询价供应商自行承担参与询价采购活动有关的所有费用，不论询价结果如何，采购人和监督部门均无义务和责任承担此类费用。

二 询价响应文件的编制与组成、封装与递交

1.询价响应文件概念

1.1.询价响应文件（以下简称询价响应文件）：是参与询价的供应商，按照询价文件规定的内容、格式和要求编制而成的包含报价、商务和技术等内容的响应性文书。

2.询价响应文件的编制

2.1.编制依据

询价文件及其澄清、答疑、修改等补充文件是编制询价响应文件的依据。

2.2.编制要求

2.2.1.按照本询价文件及其所有补充文件要求的全部内容进行编制。填写和提供询价文件要求的全部内容和附件。

2.2.2对本询价文件及其所有补充文件中各项条款的规定及要求逐一作出响应。

2.2.3.所采用的全部资料真实可靠。

2.2.4.在内容上和形式上全面响应询价文件的要求。凡是询价文件及其所有补充文件中规定了文件格式的，均要无一例外地按照规定的格式进行编制。

2.2.5.询价响应文件以及询价供应商与采购中心和采购人有关询价的所有来往函电均应使用简化汉字。

2.2.6.除技术要求中另有规定外，询价响应文件中的计量单位均采用国家法定计量单位。

2.2.7. 除询价文件中要求的签名和资格证明文件复印件外，询价响应文件中的所有文件均须打印，一律采用A4规格白色纸张，并装订成册。

2.2.8.询价响应文件中不应有行间插字、涂改和增删。询价供应商若有修改，须由询价响应文件签字人在改动处签字或盖章方可有效。

3．询价响应文件的组成

询价响应文件应分为 “询价报价部分”“商务部分”和“技术部分”三个部分组成。

3.1询价报价部分包含以下内容：

3.1.1询价响应函（附件一）；

3.1.2报价表（附件二）

3.1.3所投产品清单及分项报价表（附件三）

3.2商务部分包含以下内容：

3.2.1询价响应人资格证明文件：

法定代表人身份证明；(附件四）

法定代表人授权委托书；（附件五）

有效的营业执照复印件（加盖公章）；

有效的税务登记证复印件（加盖公章）；

有效的组织机构代码证复印件（加盖公章）；

（已办理三证合一的供应商，可不提供税务登记证、组织机构代码证复印件）

3.2.3询价响应人认为需要提供的有关资料。（附件六）

3.3技术部分包含以下内容：

3.3.1询价供应商所提供施工方案；

质量保证措施；

3.3.2其他内容： 

保证工期的措施；

售前、售后服务内容及承诺；

4.询价响应文件的封装

4.1.询价响应文件按照询价文件的要求签章、密封和标记。
4.2．询价响应文件正本须由单位法人或经法人书面授权的代表签字并加盖公章。签字使用不褪色的墨水。授权代表的“授权证书”原件附在询价响应文件正本中。询价响应文件正本中所有要求加盖公章的地方和所有复印件均须加盖单位公章。询价响应文件的副本可采用正本的复印件。

4.3.询价响应文件需贰份，其中正本壹份、副本壹份。文件的封面上注明“正本”或“副本”字样。如果正本和副本有差异，以正本为准。

4.4.将正本和副本密封装在信封中。密封信封上标明项目名称、项目编号以及询价供应商名称。并在封口处加盖询价供应商单位公章（骑缝章）。
5.询价响应文件的递交

5.1供应商的法定代表人或其委托代理人必须携带身份证明文件（法定代表人资格证明书或法人授权委托书）和第二代有效居民身份证参加询价。询价时须按资格审查条件要求提交相应的证件原件到询价现场，经询价小组审核合格，方可参加询价。

5.2询价响应文件须在询价文件规定的递交截止时间之前送达到宜昌市第五人民医院招标采购办公室。

5.3.根据《政府采购法》的相关规定，采购人拒绝接收逾期送达的询价响应文件。

5.4.所有询价响应文件一律不退还。

6.迟到的询价响应文件

6.1有下列情形之一的询价响应文件将拒收

6.1.1在询价响应文件要求提交询价响应文件的截止时间之后送达的等；

6.1.2有其他违纪违法行为的。

7.询价响应文件的修改和撤回

7.1 询价供应商在询价截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照询价响应文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

8.询价响应文件的签署及规定

8.1询价响应文件的签署

8.1.1报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.1.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

8.1.3报价文件中不许有加行、涂抹或改写。个别修正处由报价全权代表签章。

9.询价响应文件的语言和计量单位

9.1参加询价的供应商提交的询价响应文件和采购人就有关询价的所有往来信函均应使用简体中文。

9.2参加询价的供应商所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

10.询价响应文件的有效期

询价响应文件从文件递交截止时间开始后XX日内有效。出现特殊情况，在原有效期满之前，采购人可向供应商提出延长有效期的要求。

三、询价报价及询价控制价

1、报价方应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其报价可以对询价响应文件作出实质性响应，否则，其报价有可能被拒绝。

2、本项目设询价最高控制总价，最高控制总价为人民币4.9万元，询价响应人的询价总价格高于询价最高控制总价的，询价响应文件作废。

3、询价报价
3.1询价报价以人民币报价，并精确到小数点后两位。

3.2询价总报价涵盖的范围应是本项目范围内的全部内容的价格体现,包括货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务开支、风险费、税金、利润等各种应有费用。

3.3询价供应商要详细填写“询价报价一览表”和“所投产品清单及分项报价表”中的内容，由法人代表或授权代表签字确认，并加盖单位公章。

3.4本次询价采购不接受供应商提供的两种或两种以上的报价方案。

四、询价的程序及内容

一、成立询价小组

询价小组由采购人和有关专家依法组成，人数为三人或以上单数组成，其中专家的人数不少于询价小组成员总数的三分之二。

二、询价程序及办法

(一)资格审查

询价小组按照询价文件中载明对询价供应商资格要求的条件、标准和方法，具体审查询价供应商是否具备有效履行合同义务的能力和条件，符合下列全部要求的询价供应商才能通过资格审查：

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具有独立法人资格，提供有效营业执照，能独立承担民事责任。

3.具有良好商业信誉、健全财务制度，依法缴纳税收及社保。

4.信用要求：未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；未被政府采购严重违法失信名单记录，提供信用查询截图或信用承诺函。

5.近3年经营活动无重大违法处罚记录。

6.经营范围包含机电安装、电力设施、智能化工程相关内容。

7.本项目不接受联合体形式的投标。

询价小组在进行资格审查时，不得改变询价响应文件中已载明的资格条件、标准和办法。如发现未按要求提交相关原件、提供的证照不在有效期内或存在弄虚作假情形的，资格审查不合格的询价供应商，其询价响应文件作废。
（二）符合性审查

符合性审查是指询价小组审查每一询价响应文件是否对询价文件提出的所有实质性要求和条件做出响应，有无显著的差异或保留，符合性审查分为询价响应文件评审。

1、询价响应文件评审有下述情形之一的，视为未能对询价文件做出实质性响应，作废标处理，不得进入下一个程序：

   （1）询价响应文件中的询价响应函未按照询价文件要求加盖询价供应商公章及法定代表人或委托代理人签章的；或有委托代理人签章，但没有合法、有效的委托书原件的；

   （2）询价供应商递交两份或多份内容不同的询价响应文件，或在一份询价响应文件中对同一项目报有两个及两个以上报价，且未声明哪一个报价有效的；

   （3）未按规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认，造成询价响应文件实质上不响应询价文件的要求，或者导致无法对询价文件的实质性内容进行评审的；

   （4）询价响应文件附有采购人不能接受的条件的；

   （5）不符合询价文件中规定的技术参数要求的；

   （6）违反法律、法规的情形。

   （7）不符合询价文件其他规定的。

三、确定成交供应商

询价小组根据询价响应人有效的询价报价，按从低到高的顺序推荐三名有排序的候选成交供应商。报采购人确定成交供应商。

成交供应商确定后，采购人即向成交供应商发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律约束力。

  四、纪律及其他

    询价工作由询价小组独立进行。并将公正、公平等地对待所有询价供应商。

    询价过程的保密性。凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及确定成交供应商建议等情况均不得向询价供应商或其他无关的人员透露。

    询价供应商在询价过程中，所进行的力图影响询价结果的活动，可能导致其被取消成交资格。

询价小组成员不向未获得成交资格的询价供应商解释未成交的原因，同时不退还询价响应文件。

五、合同的签订

1.合同的签订

1.1.成交供应商应在收到成交通知书后30天内应主动与采购人联系签订合同。

1.2.成交供应商不在规定时间内签订合同的，则按成交供应商违约处理。并记入诚信档案。

1.3.如成交供应商违约，可从候选成交供应商中重新选定成交供应商。

1.4.询价响应文件、询价响应文件及澄清文件、询价供应商在询价过程中的承诺等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对询价响应文件和询价响应文件以及询价过程中的承诺做实质性修改。

2.争议的解决

    成交供应商和采购人在执行合同期间发生纠纷，应按以下方式解决：

   （1）双方友好协商，解决争议；

   （2）向当地仲裁机构提出仲裁申请；

   （3）向当地人民法院提起诉讼。
六、适用法律

采购人的一切与询价采购有关的活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定
第四章  采购需求

根据医院机房内部供电线缆、线缆桥架、机房用ATS交直流配电柜、服务器用PDU等电路配套性施工改造，采用询价方式进行采购，现邀请国内合格的供应商前来参与询价。

1、项目名称：宜昌市第五人民医院机房配电柜以及电路线缆、桥架等改造项目
2、采购方式：询价

3、预算金额：4.9万元

4、最高限价：4.9万元

5、采购需求：

	序号
	名称
	配置要求
	单位
	数量

	1
	机柜专用PDU
	1.适用于为19英寸标准机柜，采用垂直安装方式。每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。
2.机柜PDU输出接口符合GB标准类型，10A的插座不少于20个，16A的插座不少于4个。
3.机柜PDU接线采用从UPS配电柜电源线接入机柜PDU的方式。
4.PDU应满足国家强制性产品认证，提供CCC证书。
PDU各项参数符合YD/T 2063《通信设备用电源分配单元（PDU）》中要求，提供相关检测报告。
5.PDU应应满足GB/T 26572标准，通过电子电气产品有害物质检测，提供相关检测报告。
6.为满足机房安全性，PDU应应符合GB/T5169.16,满足垂直燃烧V-0的要求，提供阻燃报告。
	　条
	12

	2
	PDU电缆线
	RVV  3×4mm²铜缆含接线端子等，按需提供。
	米
	150-200

	3
	线缆桥架
	200×100×1.2镀锌含盖板、弯头、连接地线等
	米　
	20-30

	4
	ATS交直流配电柜
	成套定制配电柜，配套智能仪表对各个端点参数监视

1、总体要求
配电柜设计满足实际需求，符合GB 50174数据中心设计标准。

双电源切换、UPS故障转移时间≤20ms，确保关键负载零中断。
电气安全：接地电阻≤1Ω，漏电保护动作时间≤0.1s
防火要求：配电柜采用阻燃材质。
施工单位根据项目实际情况绘制系统拓扑图、单线图需标注设备型号/参数/冗余路径。
配电柜内断路器明确分合闸标识，电缆两端悬挂永久性标签（含电压/用途信息）。防雷等级依据GB 50057-2010 Class I防护。
2、配电柜要求
配电柜是要求由经过CQC认证资格的电气成套制造厂生产、装配、接线及调试的产品，电气特性及参数须满足本项目要求，提供厂商针对本项目出具的授权证明和售后服务承诺函。
3、配电柜需通过实验室抗震试验（≧8级）。提供证明材料，并加盖厂商公章。
4、配电柜颜色为黑色。
5、智能精密配电柜柜体内设有相互之间绝缘的N排和地排。
6、进出线要求：主电缆满足上进线、下进线多种进线方式，输出电缆采用下出线方式。

7、要求所有裸露母线都要有绝缘措施，保证维持适合于电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力。
8、为保证接地良好、防静电和EMI（电磁干扰）/RFI（屏蔽）干扰，应使用多芯铜线将面板与框架相连接。
9、断路器要求
输入断路器：采用高性能系列塑壳断路器，主断路器额定电流须在CQC证书认证范围内。
额定工作电压：690V；
额定绝缘电压：≥750V；
冲击耐受电压：≥8KV；
塑壳式断路器分断能力：Ics＝100%Icu≥50kA /400～415V。
断路器零飞弧，塑壳断路器应为抗湿热型产品
	　台
	1

	8
	输入输出电缆
	YJV-0.6/1KV-4x25+1x16  mm²铜缆
	米
	50

	9
	安装辅助材料
	国标电池连接线,铜缆端子、空开等，满足机房所需的其他类安装辅材
	一批
	一批


（1）以上内容进行分项目报价（含人工费、施工费等）；

（2）服务时间：签订合同后三个月内完成，并项目竣工验收。

（3）资质要求：

①中华人民共和国境内独立法人，具备有效的营业执照，经营范围包含机电安装、电力设施、智能化工程相关内容。

②信用要求：信用中国无失信被执行人、重大税收违法失信；政府采购网无严重违法失信记录；近3年无重大工程质量安全事故记录。

③不允许转包和分包。

④提供近3年内，具有至少1项信息机房建设或改造同类项目业绩（合同包含配电柜、UPS配电、桥架电缆施工内容，提供合同关键页、或关键内容证明资料）。

⑤实施人员，必须具备有效的电工特种操作证
第五章  询价响应性文件（格式）
宜昌市第五人民医院机房电路线缆、桥架及配电柜等

改造项目
询价响应文件

（正本）

项目编号：                                  

项目名称: 

供应商名称（盖章）：                                     日    期：        年       月         日
目   录

一、询价报价部分

1）询价响应函（附件一）；

2）报价表（附件二）

二、商务部分

1）询价响应人资格证明文件：

法定代表人身份证明；(附件三）

法定代表人授权委托书；（附件四）

有效的营业执照复印件（加盖公章）；

有效的税务登记证复印件（加盖公章）；

有效的组织机构代码证复印件（加盖公章）；

   （已办理三证合一的供应商，可不提供税务登记证、组织机构代码证复印件）

投标人须签订《湖北省公共资源招标投标事前信用承诺书》（提供承诺书原件）

三、技术部分

1）询价供应商所提供编制方案；

2）主要技术资料： 

3）其他内容： 

4）询价供应商认为需要提供的证明文件及资料。 

附件一  
询  价  响  应  函
                        ：

依据贵方（项目名称）项目采购的询价邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表询价响应人（供应商名称、地址）提交下述询价响应文件二份。

1. 询价响应函及附件；

2. 报价表；

3. 所投产品清单及分项报价表；

4. 按询价响应文件询价须知和采购要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

（1）将按询价响应文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部询价响应文件；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料；

（4）本询价有效期为自询价日起共（90）个日历日。

（5）与本询价有关的一切正式往来信函请寄：                          

投 标 人：                                         

地    址： 

响应人或法定代表人授权代表签字：                 （签字或盖章）

投标人名称(公章)：                        （盖章）        

日期：        年      月    日                                  
附件二
报价表一览表

采购项目编号：                               

采购项目名称：                     

	询价报价（元）
	 

	服务期（天）
	 


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、本项目总报价为货款、包装费、运杂费、技术培训费、售后服务开支、保修费、辅材消耗、风险费、税金、利润等各种应有费用的总和。

       法定代表人或法定代表人授权代表:                        （签章或签字）
       供应商名称：                    （签章）                

       日      期：        年        月         日

附件三
法定代表人身份证明

供应商名称：                                      
地址：                                        
成立时间：         年       月        日

经营期限：           月    日至      年    月     日  

姓名：         性别：       年龄：        职务：         
系                            的法定代表人。

特此证明。

                       供应商：                  (盖单位章)

                        年      月      日

	法定代表人身份证复印件


附件四
法定代表人授权委托书

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为             的               采购活动的委托代理人，全权代表我公司参加该项目的采购活动，以本公司的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改报价文件、签订合同和处理有关事务，其法律后果由本公司承担。

代理期限从       年     月     日起至      年     月     日止。

代理人无转委托权。

授权单位(盖行政公章)：                       
法定代表人：               (签字或盖章)  
联系电话：                                   

委托代理人：               (签字或盖章)  
联系电话：                              

职务：                                     

签发日期：        年      月      日
	法定代表人身份证复印件
	被授权人身份证复印件


附件五                    其他相关资料
其他相关证明文件

